输电导线初始融冰与机械冲击复合除冰技术研究

摘 要：针对输电导线热力融冰安全隐患小但耗时长、机械冲击除冰简单快速，但可能损伤输电线路部件的特点，提出一种初始热力融冰与机械冲击相结合的复合式除冰技术。复合式除冰技术首先开启初始热力融冰，使覆冰与导线接触面冰层融化，覆冰与导线之间的粘附力减小近乎为零，随后开启机械冲击除冰，则仅需较小的冲击力即可超过覆冰内聚力并使覆冰脱落。为论证复合式除冰技术的有效性，使用FLUENT建立覆冰导线融冰模型，设定了环境温度、覆冰厚度和融冰电流等关键参数并开展了初始融化过程模拟，确定了初始融冰时间。随后，使用ABAQUS基于覆冰导线融冰模型开展了仅考虑冰层内聚力脱冰过程计算，获得了临界冲击加速度。将复合式除冰技术需要的融冰时间、冲击力（临界加速度）与单独采用热力融冰时间，冲击力（临界加速度）进行对比，研究发现此项除冰技术除冰时间仅为单独采用热力融冰时间10%~20%；冲击力（临界加速度）约为单独采用机械冲击除冰的40%。此项复合式输电导线除冰技术既能在短时间内除冰又不易损伤输电线路，同时除冰后导线表面无残留薄冰。

关键词：输电线路；热力融冰；冲击脱冰；内聚强度

中图分类号：TM754    文献标志码：A

我国输电线路冰害事故的频发已严重危及电网的安全运行[1]。近年来，对于抢修因冰灾瘫痪的区域输电线路方案以及电网安全运行管理方案逐渐完善，减小了冰灾对输电线路的危害以及经济损失[2-4]。现有的输电线路除冰方法基本可分为四类，即热力除冰方法、机械除冰方法、被动除冰方法以及其他除冰方法[5]。其中被动除冰方法受自然条件影响且除冰效果无法保证[6-8]。因此，研究输电导线的除冰技术对输电线路的安全性具有重要的意义。

热力除冰方法一般采用直流大电流融冰，但其存在耗能高以及融冰时间长等缺点[9]。蒋兴良等[10]提出了直流融冰临界融冰电流的计算方法，说明了融冰电流必须大于临界融冰电流。范松海等[11]分析了覆冰形状对融冰时间的影响，试验结果发现导线两端覆冰先融化脱落，中段覆冰最后脱落，融冰时间呈一定的分散性。杨国林等[12]分析了单导线翼形冰和圆形冰在直流大电流加载下的覆冰融化时间，提出应促使覆冰形成翼形冰来降低能耗。

机械除冰方法耗能虽小，却在操作不当时可能造成线路的损伤[13]。目前针对输电线路的机械除冰方法主要有“ad hoc”除冰法、滑轮刮铲除冰法、振动除冰法以及较为智能的机器人除冰法[14]。Leblond A 等[15]提出了一种便携式除冰装置“DAC”，以冲击地线的形式来达到除冰的效果。T. Kálmán等[16]建立了单档地线脱冰数值模型，实现了在不

————————

同脉冲载荷下的地线除冰过程。陈科全等[17-18]采用ABAQUS对单档覆冰导线进行冲击脱冰数值模拟，提出了采用与实际更接近的横观各向同性多孔弹性覆冰模型，探究了在不同档距、档数以及覆冰厚度下冲击载荷对除冰的影响。姬昆鹏[19]通过有限元仿真研究了三种典型冲击载荷下覆冰导线的动力响应，提出了覆冰脱落判定准则并加以验证，提高了脱冰率的预测精度。郭琦等[20]研究了基底材料种类对积冰粘附强度的影响。

综上所述，输电线路的除冰技术仍然有待改进，结合热力融冰安全隐患小和机械冲击除冰简单快速且能源消耗少的优势，由此提出一种初始融冰与机械冲击相结合的复合式除冰技术，以期进一步降低能源消耗与减轻线路损伤。基于此，本文以雨凇为研究对象，对无偏心圆形覆冰导线开展初始热力融冰与机械冲击除冰的数值模拟研究和初始融冰条件下的机械冲击除冰试验。本文的研究成果可为输电线路的除冰提供参考。

1	复合式除冰技术理论

1.1	初始热力融冰

在复合式除冰技术中无偏心圆形覆冰在初始热力融冰时在电流作用下，导线产生的焦耳热使导线与冰层升温，一段时间后导线外表面与冰层内表面温度达到0 ℃以上，冰层从内表面开始逐渐融化形成水膜，覆冰与导线间的粘附力减小近乎为零。

文献[12]认为翼形冰的内表面与导线外表面产生水膜以后，其即刻脱离导线。而在低温高湿环境下尽管翼形冰是过冷水滴在不发生扭转的导线迎风侧积累形成的，但由于经绞合而成的导线外表面存在间隙，所以导线背风侧仍旧会形成一层薄冰。

因此本文做出如下假设：

（1）在热力融冰时，无偏心圆形覆冰形成水膜（导线表面与冰层粘附力减小近乎为零）的过程即为初始热力融冰；

（2）翼形冰融化时间与初始热力融冰时间一致；

（3）当覆冰从内部开始融化1 mm时即形成水膜。

如图1所示为初始热力融冰过程的热平衡示意图（忽略阳光辐射以及覆冰表面粗糙度），其融冰时间为[10]：

其中：t为无偏心圆形均匀覆冰形成水膜的时间，以下均表示初始热力融冰时间；CΦk为Φk的比热容；ρΦk为Φk的密度；VΦk为Φk的体积；ΔTΦk为Φk的温升；I为融冰电流；rT为T时导线的电阻率；h为冰层外表面与空气的热交换系数；li为冰层外表面表面积，；Ti0为冰层形成水膜时冰层外表面温度；Ta为环境温度。

图1 初始热力融冰热平衡示意图

h见式（2）。

其中：Rc为导线半径；d为覆冰厚度；v为风速。

1.2	机械冲击除冰

机械冲击除冰主要利用覆冰在高应变率条件下呈现脆性破环的特性，借助所施加的机械力除去导线上的覆冰。在Hydro-Québec脱冰试验中，覆冰脱落后仍会有一层粗糙的薄冰残留在导线表面，表明了雨凇覆冰的内聚强度是小于其与架空线表面间的粘附强度的[19]。

本文提出的复合式除冰技术中机械冲击除冰理论采用最大应力准则与覆冰脱落准则。最大应力理论认为，材料在受到外力作用时，材料单元内最大主应力达到材料强度极限时单元失效，发生脆性断裂。文献[20]提出的覆冰脱落准则可用于模拟其他类型大气冰的除冰过程，覆冰脱落准则见式（5）。在初始热力融冰后，输电导线上的覆冰内部有部分融化，导线外表面与覆冰内表面形成水膜，使输电导线与覆冰间的粘附力减小近乎为零，因此在机械冲击除冰时只考虑覆冰的内聚力，覆冰脱落准则可化简为式（7）。无偏心圆形覆冰单元（仅考虑内聚力）的受力如图2所示。

在机械冲击除冰时，首先由最大应力准则判定，若覆冰单元最大拉应力大于抗拉强度，则由覆冰脱落准则继续判定，若覆冰单元加速度大于临界加速度，覆冰就会从导线上脱落。

图2 覆冰单元上下两部分受力示意图

其中：a0为覆冰单元临界加速度；L为覆冰单元长度；Dc为导线直径；Di为覆冰导线直径（Di=Dc+2d）；τ粘附强度为覆冰单元与导线接触面粘附强度；τ内聚强度为覆冰单元内聚强度；ρ为覆冰的密度；g为重力加速度，取9.8 m/s2。式（4）-式（7）中左侧对覆冰下半部分取“+”，覆冰上半部分取“-”。覆冰厚度取d。

2	数值计算模型

2.1	数值模型验证

初始热力融冰数值模拟使用FLUENT,计算时将钢芯铝绞线简化为圆形。为提高初始热力融冰计算的准确性，对导线覆冰接触界面进行网格加密。网格划分及局部网格加密如图3所示，初始热力融冰模型各项参数见表1。

图3 网格划分及局部加密图

为验证初始热力融冰模型的有效性，对文献[9]提及翼形冰的融冰时间（无偏心圆形覆冰内部形成水膜）计算式和所做导线自然融冰试验进行验证。在工况1覆冰厚度为10 mm、风速为3 m/s、环境温度为-5 ℃、融冰电流为600 A下，文献中计算了翼形冰与圆形冰中对3种覆冰导线施加600 A融冰电流（等效电流密度）的融冰时间，融冰试验记录了翼形冰与圆形冰在工况2覆冰厚度为15 mm、风速为2.8 m/s、环境温度为-3.6 ℃、融冰电流为900 A下的融冰时间。试验相关参数及计算值与试验值见表2，其中r20表示20 ℃时导线的直流电阻；r0表示换算后0 ℃时导线的直流电阻。

表1 初始热力融冰模型基本参数

| 参数 | 名称 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 导线直径 | D | 24.26 mm |
| 覆冰厚度 | d | 10 mm |
| 流场计算域 | 40 D×20 D | 470 838.08 mm² |
| 融冰电流 | I | 600 A |
| 环境温度 | Ta | -5 ℃ |
| 风速 | v | 3 m/s |

表2 融冰导线相关参数

| 导线型号 | 直径D/mm | r20/ Ω·Km-1 | r0/ Ω·Km-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| LGJ-240/30 | 21.60 | 0.11810 | 0.10860 |
| LGJ-300/50 | 24.26 | 0.09636 | 0.08865 |
| LGJ-400/35 | 26.82 | 0.07389 | 0.06796 |

图4为3种覆冰导线在工况1下初始热力融冰计算时间、数值模拟时间（无偏心圆形覆冰内部形成水膜）与文献[9]试验时间对比。对比发现，3种覆冰导线数值模拟初始融冰时间比计算时间分别增加约2.1%、8.7%、2.8%。3种覆冰导线数值模拟初始融冰时间比试验时间分别增加约1.9%、4.7%、7.2%。LGJ-400/35导线初始热力融冰计算时间比试验时间增加约4.25%，其余2种导线初始热力融冰计算时间比试验分别减少约3.69%、0.01%。

图4 覆冰导线初始热力融冰时间对比

LGJ-300/50导线在工况2下数值模拟初始热力融冰时间与文献[8]翼形冰融冰时间对比见表3。对比发现，计算时间与文献[8]较为接近，误差为4.6%。数值模拟时间比试验（翼形冰）融冰时间增加约5.5%。原因是数值模拟无偏心圆心覆冰内部一周均会形成水膜，水膜面积大于翼形冰；另一方面本文忽略阳光辐射等其他致使覆冰热量流失的形式。

表3 初始热力融冰时间

| 导线 | 计算 时间 | 数值模拟时间 | 计算 时间[8] | 试验 时间[8] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGJ-300/50 | 4.79 | 5.03 | 4.52 | 4.75 |

在初始融冰条件下使用ABAQUS中开展了仅考虑覆冰内聚力机械冲击除冰计算。地线和覆冰参数如表4和表5所示[21-22]。计算采用动力学显式（Explicit）算法。地线选取六面体网格，覆冰选取四面体网格，网格划分如图5所示。重力加速度为9.8 m/s²。

表4 地线参数

| 直径D/mm | 密度/kg·m-3 | 杨氏模量/GPa | 泊松比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.7 | 7866 | 172.4GPa | 0.3 |

表5 覆冰参数

| 冰厚d/mm | 密度/kg·m-3 | 弹性模量/GPa | 抗拉强度/MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.7 | 912 | 10 | 2 |

图5 地线及覆冰单元截面网格划分

为验证机械冲击除冰模型的有效性，对文献[21]提及的均匀覆冰横截面积的应力危险区域和Hydro-Québec脱冰试验中临界加速度进行验证。文献[21]对地线施加横向加速度（1 000 m/s2）得到了覆冰横截面积的应力分布，图6(a)显示了均匀覆冰横截面积的应力危险区域在点B、C、E和F周围。在数值模拟中以相同工况进行冲击脱冰，得到覆冰横截面积的应力危险区域如图6(b)所示，其与文献[21]中提到的应力危险区域一致。

(a)                  (b)

图6 覆冰应力危险区域对比

文献[21]使用与Hydro-Québec脱冰试验实测值相同的临界加速度1500 m/s2、2000 m/s2、3000 m/s2，通过覆冰脱落准则反推出覆冰粘附强度与内聚强度（粘附强度是内聚强度的1.25倍），并验证了其有限元分析模型的准确性。因此本研究在数值模拟时使用文献[21]反推出的覆冰粘附强度和内聚强度来验证机械冲击除冰模型的有效性。

表6 临界加速度验证

| 工况 | τ粘附强度/kPa | τ内聚强度/kPa | a试验/m·s-2 | a数值/m·s-2 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.4 | 18.0 | 1500 | 1385 | 7.6% |
| 2 | 29.9 | 23.9 | 2000 | 1862 | 6.9% |
| 3 | 44.9 | 35.9 | 3000 | 2748 | 8.4% |

从表6中可以看出，在工况1-3下，得到了对应粘附强度和内聚强度的临界加速度值，分别为1385 m/s2、1862 m/s2、2748 m/s2。临界加速度与Hydro-Québec脱冰试验中的实测临界加速度误差分别为7.6%、6.9%、8.4%。

2.2	数值计算结果分析

复合式除冰技术初始热力融冰阶段，由式（1）、式（2）可知，融冰时间t主要受风速v、环境温度Ta、覆冰厚度d、融冰电流I的影响。共划分21个工况探究了四种关键参数对三种不同型号导线初始热力融冰时间的影响（见表7）。

分析图7可知，环境温度越低，覆冰与导线整体温度越低，覆冰融化所吸收的热量也就越多，导致初始热力融冰时间增加；风速越大，强制对流越强，覆冰损失的热量越多，进而使覆冰融化缓慢，增加了初始热力融冰时间；在其他参数一定的条件下，覆冰厚度的增加并不影响内部融化速率，因此覆冰厚度对初始热力融冰时间没有显著的影响；融冰电流越大，导线产生的焦耳热越多，覆冰吸收的热量增加，加快了覆冰内部的融化，使初始热力融冰时间减小。

表7 初始热力融冰工况划分

| 工况 | v/m·s-1 | Ta/℃ | d/mm | I/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -6.0 | 15 | 600 |
| 2 | 3 | -6.0 | 15 | 600 |
| 3 | 5 | -6.0 | 15 | 600 |
| 4 | 7 | -6.0 | 15 | 600 |
| 5 | 9 | -6.0 | 15 | 600 |
| 6 | 5 | -9.5 | 15 | 600 |
| 7 | 5 | -8.0 | 15 | 600 |
| 8 | 5 | -6.0 | 15 | 600 |
| 9 | 5 | -4.0 | 15 | 600 |
| 10 | 5 | -2.0 | 15 | 600 |
| 11 | 5 | -0.5 | 15 | 600 |
| 12 | 5 | -6.0 | 5 | 600 |
| 13 | 5 | -6.0 | 10 | 600 |
| 14 | 5 | -6.0 | 15 | 600 |
| 15 | 5 | -6.0 | 20 | 600 |
| 16 | 5 | -6.0 | 25 | 600 |
| 17 | 5 | -6.0 | 15 | 450 |
| 18 | 5 | -6.0 | 15 | 600 |
| 19 | 5 | -6.0 | 15 | 750 |
| 20 | 5 | -6.0 | 15 | 900 |
| 21 | 5 | -6.0 | 15 | 1050 |

(a)

(b)

(c)

(d)

图7 不同因素对初始热力融冰时间的影响

分析图8可知，LGJ-300/50导线在20种工况下的初始热力融冰时间t远小于热力融冰时间t0，仅为热力融冰时间t0的10%~20%。

图8 LGJ-300/50融冰时间对比

覆冰的力学特性受温度、液态水含量、水滴中值直径、覆冰内部结构以及覆冰基底材料表面粗糙度等多种因素共同影响[22-23,25]。但本文提出的复合式除冰技术在机械冲击时仅考虑覆冰的内聚力，文献[24]依据莫尔-库伦理论给出柱状冰的内聚强度在0.884MPa~2.124MPa之间，故本文关于内聚强度的选取在此范围之内。导线选取LGJ-300/50钢芯铝绞线，导线直径为24.26 mm，覆冰厚度为15 mm。模拟内聚强度在0.884~2.124 MPa之间的冲击除冰过程（覆冰完全脱落）。

数值模拟得到的不同内聚强度下的覆冰单元临界加速度a临界与临界冲击力峰值Fp如表8所示。分析发现，随着覆冰内聚强度的增大，冰内部分子间作用力增加，覆冰单元脱落的临界加速度越大，覆冰单元脱落需要的冲击力也就越大。

表8 不同内聚强度下a临界和Fp

| τ内聚强度/MPa | a临界/m·s-2 | Fp/kN |
| --- | --- | --- |
| 0.884 | 31435 | 5.304 |
| 1.084 | 38547 | 6.499 |
| 1.284 | 45659 | 7.698 |
| 1.484 | 52771 | 8.897 |
| 1.684 | 59883 | 10.096 |
| 1.884 | 66995 | 11.295 |
| 2.084 | 74107 | 12.494 |
| 2.124 | 75530 | 12.743 |

针对前述模型，模拟机械冲击除冰与复合式除冰技术在不同内聚强度下的冲击除冰过程（覆冰完全脱落）。

数值模拟得到的覆冰单元冲击力峰值Fp如图9所示。分析发现，复合式除冰技术在冲击除冰时覆冰单元所需要的冲击力约为单一机械冲击除冰的40%，大大节约了机械冲击除冰所需要的冲击力，可以有效减轻对输电线路的损伤。

图9 LGJ-300/50覆冰单元Fp对比

无粘附力条件下冲击脱冰数值模拟覆冰单元截面状态见图10。分析发现，由于覆冰单元与导线间不存在粘附力，所以当覆冰出现贯穿裂纹时可表示覆冰可脱落，此时覆冰单元经最大应力准则和覆冰脱落准则判定失效，STATUS删除覆冰单元。

(a)0.02s                  (b)0.05s

图10 不同时刻覆冰状态

3	初始融冰条件下机械冲击除冰试验

3.1	试验概况

为研究初始热力融冰与冲击除冰相结合的快速除冰方法，在华北电力大学电站能量传递转化与系统教育部重点实验室开展无粘附力条件下单档缩尺寸覆冰导线冲击除冰试验如图11所示。选用LGJ-300/50钢芯铝绞线作为试验导线，其导线直径为24.26 mm，截面积为338.99 mm2，弹性模量为76 GPa，计算拉断力为103.4 kN。

图11 试验示意图

试验构建如图12所示，其中，1为导线自由端固定夹具，2为导线固定杆塔，3为架空输电导线，4为冲击载荷加载装置，5为加速度传感器，6为覆冰，7为基础底座，8为导线固定端定位及夹紧固定夹具。实验室环境温度保持在-5 ℃，试验所用加速度传感器为8762B250型号，工作电压为22~30 V，工作电流为2~18 mA，工作温度为-45~120 ℃，灵敏度为20±15% mV/g，测量范围为±500 g，满足本次试验要求。

图12 试验结构示意图

3.2	试验方案及步骤

试验利用冲击载荷施加装置对单档无高差缩尺寸线路进行无粘附力条件下的除冰试验，初始融冰条件下机械冲击除冰试验步骤如下：

步骤1 根据试验工况选取试验所用导线型号，安装导线，冻结所需厚度覆冰，调试冲击载荷施加装置。

步骤2 开启数据采集系统和冲击载荷施加装置。

步骤3 由加速度传感器采集信号，获得导线加速度（仅取施加载荷后前0.5 s数据）。

步骤4 观察覆冰是否破裂或脱落，将信号输入采集系统量化，分析数据。

3.3	试验结果

复合式除冰技术在冲击除冰时覆冰破碎脱落瞬间见图13，观察发现采用复合式除冰技术除冰，覆冰脱落后导线的表面没有残留的薄冰，除冰效果彻底。

覆冰厚度为15 mm时无粘附力条件下数值模拟和冲击脱冰试验导线1/2处加速度

图13 覆冰脱落瞬间

图14 试验与数值模拟导线1/2处加速度

对比见图14，可以发现，在相同工况下，以覆冰脱落为观察条件，无粘附力条件下数值模拟中导线1/2处加速度峰值与试验中导线1/2处加速度峰值基本接近，结果较为满意。

覆冰厚度为15 mm时无粘附力条件下施加不同冲击力时导线1/2处加速度见图15，结合覆冰脱落现象分析发现：在冲击力为5 kN时，仅有部分直接与导线接触的内层覆冰破碎（无贯穿裂纹），覆冰整体未发生脱落；在冲击力为6 kN和7 kN时，覆冰发生破碎且全部脱落。据表8原因可解释为5 kN未使覆冰达到临界冲击力（临界脱落加速度），6 kN和7 kN均使覆冰达到临界脱落加速度。

图15 不同冲击力下导线1/2处加速度

4	结  论

本文提出了一种初始热力融冰与冲击脱冰相结合的复合式除冰方法。在此基础上研究了初始热力融冰时间影响因素和机械冲击除冰影响因素，同时研究了复合式输电导线除冰技术较单独采用热力融冰的融冰时间对比和较单独采用机械冲击除冰的冲击加速度对比。得到的主要结论如下：

1）初始热力融冰时间与环境温度、风速、覆冰厚度、融冰电流等参数有关。其中环境温度越低、风速越大、融冰电流越小初始热力融冰时间会增加；覆冰厚度对初始热力融冰时间没有显著的影响。

2）在无粘附力条件下，覆冰内聚强度对冲击脱冰影响较大，随着内聚强度的增大，使冰内部分子间作用力增加，覆冰脱落的临界加速度越大，同时覆冰脱落所需要的冲击

力也就越大。

3）复合式输电导线除冰技术除冰时间仅为单独采用热力融冰时间的10%~20%；复合式除冰技术除冰冲击载荷约为单独采用机械冲击除冰的40%。

4）经复合式输电导线除冰技术除冰后，导线表面无残留薄冰。

参考文献（References）

- 蒋兴良,易辉.输电线路覆冰及防护[M].北京：中国电力出版社,2002:1-2.

JIANG X L, YI H. Transmission line icing and protection [M]. Beijing: China Electric Power Press, 2002: 1-2. (in Chinese)

- 孙建锋,葛睿,郑力,等.2010年国家电网安全运行情况分析[J].中国电力,2011,44(05):1-4.

SUN J F, GE R, ZHENG L, et al. Analysis of State Grid security operation in 2010 [J]. Electric Power, 2011, 44(05): 1-4. (in Chinese)

- 卢志刚, 李丹, 吕雪姣, 等.含分布式电源的冰灾下配电网多故障抢修策略[J].电工技术学报,2018,33(2):423-432.

LU Z G, LI D, LV X J. et al. Multiple Faults Repair Strategy Under lce Storm for Distribution Network with Distributed Generators [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2018, 33(2): 423-432. (in Chinese)

- 李成榕,吕玉珍,崔翔,等.冰雪灾害条件下我国电网安全运行面临的问题[J].电网技术,2008,(04):14-22.

LI C R, LC Y Z, CUI X, et al. Problems faced by the safe operation of China's power grid under the condition of ice and snow disasters [J]. Power System Technology, 2008, (04): 14-22. (in Chinese)

- 巢亚锋,岳一石,王成,等.输电线路融冰、除冰技术研究综述[J].高压电器,2016,52(11):1-9,24.

CHAO Y F, YUE Y S, WANG C, et al. De-icing Techniques for lce-covered Transmission Lines: a Review [J]. High Voltage Apparatus, 2016, 52(11): 1-9, 24. (in Chinese)

- 李旭,谭新玉.输电线路防冰/除冰涂层技术发展与创新综述[J].三峡大学学报(自然科学版),2023,45(05):142-152.

LI X, TAN Y X. Review on Development and Innovation of Anti-lcing/De-lcing Coatings for Power Transmission Lines. Journal of China Three Gorges University (Natural Science), 2023, 45(05): 142-152. (in Chinese)

- 输电线路除冰新技术[J].电力建设,2008,(04):10-11,19.

New technologies for de-icing transmission lines [J]. Electric Power Construction, 2008, (04): 10-11, 19. (in Chinese)

- 舒立春,兰斯琦,蒋兴良,等.涂覆光电混合涂料复合绝缘子延缓覆冰效果研究[J].高压电器,2020,56(04):55-61.

SHU C L, LAN S Q, JAING X L, et al. Study on the Anti-icing Effect of Photoelectric Hybrid Coating Applied to Composite Insulators [J]. High Voltage Apparatus, 2020, 56(04): 55-61. (in Chinese)

- 夏正春.特高压输电线的覆冰舞动及脱冰跳跃研究[D].华中科技大学,2008.

XIA Z C. Research on Galloping and Ice-shedding of Ultra High-voltage Transmission Conductors [D]. Huazhong University of Science and Technology, 2008. (in Chinese)

- 蒋兴良,范松海,胡建林,等.输电线路直流短路融冰的临界电流分析[J].中国电机工程学报,2010,30(01):111-116.

JIANG X L, FAN H S, HU J L, et al. Analysis of Critical Ice-melting Current for Short-circuit DC Transmission Line [J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(01): 111-116. (in Chinese)

- 范松海,毕茂强,龚奕宇,等.自然条件下导线覆冰形状及对融冰过程的影响研究[J].高压电器,2019,55(06):184-191.

FAN S H, BI M Q, GONG Y Y, et al. Influence of Ice Shape Around Transmission Line on Ice Melting Process Under Natural Condition [J]. High Voltage Apparatus, 2019, 55(06): 184-191. (in Chinese)

- 杨国林,蒋兴良,王茂政,等.输电线路单导线覆冰形状对直流大电流融冰时间的影响[J].电工技术学报,2024,39(09):2916-2924.

YANG G L, JIANG X L, WANG M Z, et al. The Impact of Ice Accumulation Shape on the DC High Current Ice-Melting Time for a Single Conductor on Power Transmission Line [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(09): 2916-2924. (in Chinese)

- 蒋明,赵汉棣,马小强.高压输电线路覆冰及防冰、除冰技术综述[J].电力安全技术,2020,22(04):26-32.

JIANG M, ZHAO H D, MA X Q. Icing of HV Transmission Line and Summary of Anti-icing and De-icing Technology [J]. Electric Safety Technology, 2020, 22(04): 26-32. (in Chinese)

- 陈鹤,朱旭东,辛业春.覆冰输电线路除冰技术研究综述[J].吉林电力,2022,50(06):30-34,48.

CHEN H, ZHU X D, XIN Y C. Summary on Ice Melting Technology of Ice-covered Transmission Lines [J]. Jilin Electric Power, 2022, 50(06): 30-34, 48. (in Chinese)

- Leblond A, Lamarche B, Bouchard D, et al. Development of a portable de-icing device for overhead ground wires. In: Proceedings of the 11th international workshop on atmospheric icing of structures, Montreal, Canada; 2005. p. 399–404.

- Kálmán T, Farzaneh M, McClure G. Numerical analysis of the dynamic effects of shock-load-induced ice shedding on overhead ground wires. Computers & Structures; 85:375-384.

- 陈科全,严波,张宏雁,等.冲击载荷下导线覆冰脱落过程的数值模拟[J].应用力学学报,2010,27(04):761-766,853.

CHEN K Q, YAN B, LIU X H, et al. Numerical simulation of de-icing on transmission lines under shock load [J]. Chinese Journal of Applied Mechanics, 2010, 27(04): 761-766, 853. (in Chinese)

- 陈科全,严波,刘小会,等.覆冰导线机械式冲击除冰模拟研究[J].振动与冲击,2012,31(17):129-133.

CHEN K Q, YAN B, LIU X H, et al. Numerical simulations of mechanical de-icing for iced transmission lines [J]. Journal of Vibration and Shock, 2012, 31(17): 129-133. (in Chinese)

- 姬昆鹏.冲击载荷下覆冰架空输电线路动力响应研究[D].华北电力大学(北京),2016.

JI K P. Dynamic Response of Ice Overhead Electric Transmission Lines following Shock Loads [D]. North China Electric Power University (Beijing), 2016. (in Chinese)

- 郭琦,申晓斌,林贵平,等.积冰粘附力试验及影响因素分析[J].飞机设计,2019,39(04):33-37.

GUO Q, SHEN X B, LIN G P, et al. Experimental Analysis on Adhesion Force Between Ice and Substrate [J]. Aircraft Design, 2019, 39(04): 33-37. (in Chinese)

- Ji K P, Rui X M, Li L, et al. A novel ice-shedding model for overhead power line conductors with the consideration of adhesive/cohesive forces. Computers & Structures; 2015, 157, 153-164.

- Palanque V, Villeneuve E, Budinger M, et al. Cohesive strength and fracture toughness of atmospheric ice. Cold Regions Science and Technology.2022,204.

- 陈安.基于内聚力单元法多晶冰的破坏模拟分析[D].哈尔滨工程大学,2023.

CHEN A. Simulation Analysis for Failure of Polycrystalline Ice Based on Cohesive Zone Model [D]. Harbin Engineering University, 2023. (in Chinese)

- 单仁亮,白瑶,黄鹏程,等.三向受力条件下淡水冰破坏准则研究[J].力学学报,2017,49(02):467-477. (in Chinese)

SHAN R L, BAI Y, HUANG P C, et al. Experimental research on failure criteria of freshwater ice under triaxial compressive stress. [J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2017, 49(02): 467-477. (in Chinese)

- Fortin, G., Perron, J. Ice Adhesion Models to Predict Shear Stress at Shedding. Journal of Adhesion Science and Technology, 26(4–5), 523–553.

Research on the rapid de-icing method of transmission line combining initial ice melting and impact de-icing

Abstract: In view of the characteristics of small safety hazards but long time consumption of thermal ice melting of transmission lines, simple and fast mechanical impact de-icing, but may damage transmission line components, a composite de-icing technology combining initial thermal ice melting and mechanical impact was proposed. The composite de-icing technology first starts the initial thermal ice melting, so that the ice layer on the contact surface between the ice cover and the wire melts, and the adhesion between the ice cover and the wire is reduced to almost zero, and then the mechanical impact de-icing is started, which only needs a small impact force to exceed the ice cohesion and make the ice fall off. In order to demonstrate the effectiveness of the composite de-icing technology, the ice melting model of the icing wire was established by using FLUENT, and the key parameters such as ambient temperature, icing thickness and icing current were set, and the initial melting process was simulated to determine the initial melting time. Subsequently, ABAQUS was used to calculate the de-icing process considering only the ice cohesion based on the ice-covered wire ice melting model, and the critical impact acceleration was obtained. By comparing the ice melting time and impact force (critical acceleration) required by the composite de-icing technology with the thermal melting time and impact force (critical acceleration) alone, it is found that the de-icing time of this de-icing technology is only 10%~20% of the thermal ice melting time alone. The impact force (critical acceleration) is about 40% of that of mechanical impact de-icing alone. This composite transmission line de-icing technology can not only de-ice in a short time without being easy to damage the transmission line, but also has no residual thin ice on the surface of the conductor after de-icing.

Keywords: transmission lines; thermal ice melting; impact de-icing; cohesive strength