温湿度对交流串联故障电弧特性和热传导过程影响的实验研究

摘 要：外界环境因素（如温度、湿度、大气压力、风速等）对故障电弧引发火灾过程有重要影响。为了探索温湿度对故障电弧特性和热传导过程的影响机制，研究搭建了多参数可控的故障电弧试验平台，结合恒温恒湿试验机与高精度电信号采集系统，定量分析了温度（5~30 ℃）、湿度（20%~80% RH）及阻性负载对电弧时域特征的影响。利用电流电压的均方根值（RMS）及瞬时功率积分作为典型特征，研究典型环境因素（以温度、湿度为例）对交流串联故障电弧特性和热传导过程的影响。研究发现温度、湿度对于交流串联阻性负载电路产生的故障电弧具有比较复杂的非线性影响机制。研究可为不同环境因素下的故障电弧火灾早期风险预警提供决策支撑。

关键词：故障电弧；温度；湿度；电气特性；电弧能量

中图分类号： X951             文献标识码：A

随着电力需求的增加，由故障电弧引发的火灾事件也日益增多。串联故障电弧是一种常见且后果较为严重的故障电弧，其电流较小但能量密度高，极易引燃周围可燃物，引发火灾和爆炸事故的风险很高，造成人员伤亡和财产损失[1-2]。因此，针对串联故障电弧及其引发火灾的相关研究逐渐受到更多的关注，许多的研究正致力于提高故障电弧的检测精度、研究不同条件下故障电弧的特点，以更好地降低故障电弧的危害，减少故障电弧所引发的事故，保证人民的生命财产安全。

针对不同因素对故障电弧特性影响的试验研究，盛德杰等[3]搭建了交流故障电弧致火风险试验平台，分析交流故障电弧物理特性，研究了不同电流等级、弧隙距离等参数对故障电弧温度的作用规律，明确了故障电弧电流等级和燃弧时间与电弧火灾风险之间的对应关系。Somathilaka等[4]探讨了串联电弧故障的特性，以及影响住宅电气火灾风险的因素。分析结果表明：电弧电流与电弧持续时间均会影响电弧温度，同时引燃材料的种类也会影响火灾发生的难易程度。Jia等[5]进行了大量的现场试验，测试了电缆长度、电弧间隙以及不同传感器的影响，获得了不同电流条件下光伏系统电弧故障电流的数据，然后利用人工智能和机器学习领域的逻辑回归方法，得到了光伏系统电弧故障概率与特征变量变化之间的函数关系。

针对不同因素对故障电弧特性影响的模拟研究，邹丹旦等[6]研究不同气压下弓网电弧对列车牵引传动系统的影响，考虑了高速列车在低气压环境运行时弓网电弧电气参数的改变，建立弓网电弧-牵引传动系统联合模型。Zhou等[7]进行了配电网高阻抗电弧故障模拟研究，该研究表明，电弧的电气特性会受到环境压力、电流幅值和电弧长度等多种因素的影响。基于此建立了新的数学物理故障电弧模型，具有良好的普适性，适用于各种放电条件，包括变化的气压、接地电阻和电弧间隙长度。Xiong等[8]考虑了影响电磁辐射(EMR)特性的因素，包括电极材料、直径、电流和压力，测量了电弧起始时刻的EMR脉冲幅度，并使用快速傅里叶变换分析了频谱特性，证明各种试验条件下产生的直流电弧的电磁辐射脉冲的特征频带在36~41 MHz范围内。Psaras[9]等认为影响电弧的三大影响因素主要包括机械、电气和环境因素。这些研究表明，目前更多地关注在机械因素上，而环境因素受到的关注相对较少，同时影响程度也尚未量化。

综上所述，本文开展了温湿度对交流串联故障电弧特性和热传导过程影响的试验研究，重点分析温度、湿度作用下故障电弧的电压、电流特性及瞬时功率，尽可能还原实际工程环境中故障电弧的生成和热传导过程，为故障电弧引发火灾事故的早期预警与防控提供理论依据与技术支撑。

试验场景搭建及数据分析

针对环境因素对故障电弧引发火灾风险的影响规律研究，基于恒温恒湿试验机构建了多场景试验平台，融合多传感器数据（包括温湿度等），将故障电弧检测技术与多源数据融合分析技术相结合，研究温度、湿度对典型故障电弧特性的影响。

试验场景搭建

根据美国针对故障电弧断路器（Arc-Fault Circuit Interrupters，简称AFCIs）的测试和认证标准UL1699，故障电弧常见的产生方法包括碳化路径法和电极点接触分离法，本文采用电极点接触分离法模拟串联故障电弧的产生。在IEC 62606-2017国际标准规定的基础上[10]，结合温度采集装置、恒温恒湿试验机等搭建了故障电弧致火风险试验平台，采集不同工况下的试验数据，进而对试验数据进行分析，研究不同环境因素与负载耦合下的故障电弧时频域特性和功率特征。完成了不同环境因素对典型故障电弧特性及故障电弧-火灾过程的影响试验方案设计，并依靠恒温恒湿试验机及外界环境、常见负载电路搭建了试验平台（试验平台示意图如图1所示），并开展了相关试验。

图1 试验平台示意图

试验设备

本试验系统主要由独立交流电源、故障电弧发生器、示波器、电流与电压探头、固定阻值负载（40 Ω阻性负载）及恒温恒湿试验机（青岛鼎信公司的恒温恒湿试验机如图2(a)所示）等组成。故障电弧发生器是组装的：手动打弧，移动电极为铜制尖锥形电极，固定电极为碳制电极，两个电极的直径约为6.0 mm（如图2(b)所示）。独立电源采用爱普斯电源公司型号AFC-31030TE，如图2(c)所示，交流电压设定为220 V，以最大程度模拟家用电器实际工况。开关实物如图2(d)所示。电路中负载包括固定阻性负载（40 Ω），如图2(e)所示。

(a) 恒温恒湿试验机   (b) 电弧发生装置

(c) 独立电源柜 (d) 电路开关 (e) 固定阻性负载

图2 相关试验装置

本研究使用KEYSIGHT公司DSO-X 4024A型号示波器对不同工况下的故障电弧电流与电压时序数据进行采集。该设备具备5  GSa/s的采样率、200  MHz带宽及每秒百万波形的捕获能力，实物如图3（a）所示。电流信号通过CYBERTEK公司CP8030B型号电流探头获取，实物如图3（b）所示。电压测量采用KEYSIGHT公司N2790A高压差分探头，实物见图3（c）。

(a) KEYSIGHT示波器  (b) 电流探头  (c) 高压差分探头

图3 部分测量设备

在试验开始前，首先打开独立电源开关，设置为交流电压220 V，确保电源系统稳定。随后接通电路系统，将铜电极（移动端）与碳电极（固定端）进行紧密接触。此时，两电极之间无间隙，导线回路保持完整，电路中不产生故障电弧，系统处于正常导通状态。在准备就绪后，通过人工方式缓慢移动铜电极，使其逐渐远离固定的碳电极，拉开两电极之间的距离。随着间隙的逐渐增大，空气介质在高电压作用下发生击穿，瞬间在两电极之间形成明亮的故障电弧。此过程即为点接触电弧的产生过程。在电弧稳定燃烧后，利用示波器同步采集该过程中的电流、电压波形数据，并将其传输至计算机进行储存和处理，为后续建立故障电弧特征数据库提供可靠的数据支撑。

试验工况设置

温度影响试验工况设置

在本次研究中，设置6个温度的工况点，环境温度从5 ℃到30 ℃共有6组试验，如表1所示。保持湿度为45%，线路长度为2 m，负载类型为阻性负载（40 Ω）。用示波器采集故障电弧的电流电压信息。

表1 温度-负载耦合对故障电弧影响的试验工况

| 编号 | 湿度45RH，线路2m | 负载类型 | 试验编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 ℃ | 阻性：40 Ω | T-R-5 |
| 2 | 15 ℃ | 阻性：40 Ω | T-R-15 |
| 3 | 20 ℃ | 阻性：40 Ω | T-R-20 |
| 4 | 25 ℃ | 阻性：40 Ω | T-R-25 |
| 5 | 30 ℃ | 阻性：40 Ω | T-R-30 |

湿度影响试验工况设置

在本次研究中，设置6个湿度的工况点，相对湿度从20％增加到80％，保持温度为25 ℃，线路长度为2 m，负载类型为阻性负载（40 Ω），共有6组试验，如表2所示。用示波器采集故障电弧的电流电压信息，其中包含了正常和故障两种电流电压信号。

表2 湿度对故障电弧影响的试验工况

| 编号 | 温度25℃，线路2m | 负载类型 | 试验编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 RH | 阻性：40 Ω | RH-R-20 |
| 2 | 30 RH | 阻性：40 Ω | RH-R-30 |
| 3 | 40 RH | 阻性：40 Ω | RH-R-40 |
| 5 | 50 RH | 阻性：40 Ω | RH-R-50 |
| 4 | 60 RH | 阻性：40 Ω | RH-R-60 |
| 6 | 80 RH | 阻性：40 Ω | RH-R-80 |

试验数据分析方法

电流电压波形处理

本研究采用离散小波变换（Discrete Wavelet Transform, DWT）对采集的电气信号进行去噪处理[11]。小波变换是一种时频联合分析工具，通过多尺度分解将信号划分为不同频段，从而有效区分信号与噪声成分。相比传统傅里叶变换，小波变换具备良好的时域局部化特性，特别适用于非平稳信号的分析和去噪。信号首先使用Symlet 4（sym4）小波基函数进行3层多尺度分解[12]。Symlet小波为Daubechies小波的一种改进，具有较好的对称性和较小的支撑宽度，适合信号去噪和重构。三层分解将原始信号分解为一个低频近似系数和三个高频细节系数集合，分别对应信号不同频率范围的细节信息。

高频细节系数中包含大量噪声信息，需通过阈值法进行抑制。阈值选取采用Donoho提出的通用阈值方法[13]，其计算公式为式(1)。

其中，为信号长度，为噪声标准差的估计值。噪声标准差利用最高分解层的细节系数的中位数绝对偏差（Median Absolute Deviation,MAD）估算，如式(2)所示。

本研究采用软阈值（soft thresholding）方法，较硬阈值法更平滑地减弱小于阈值的系数，避免引入信号不连续和伪影。

电流电压均方根值与能量

在本文中，为了分析故障电弧在不同温度条件下的特性变化，选取电流与电压的均方根值（RMS）以及电弧放电能量（瞬时功率积分）作为关键特征参数。由于不同实验组别的燃弧持续时间存在差异，为确保各实验组别的实验条件可比，并准确观察相同时间长度内不同温湿度对电流、电压强度及放电能量的影响，需统一各组实验的分析时间区间。选取故障电弧从开始燃弧至结束燃弧的时间区间作为分析区间，基于各实验组别所有实验中最短燃弧时间区间作为数据分析的通用时间段，具体做法是将各组的结束时间调整为其起始时间加上该最短燃弧时长。

电弧放电过程中，电流和电压波形具有较强的扰动特性。均方根值（Root Mean Square, RMS）是衡量有效幅值的标准指标，可表征故障电弧的强度变化，RMS值越大，表示在该温度下电弧通道内电流/电压波动幅值越大，电弧强度越高。

对电流信号，电流的均方根值IRMS定义如式(3)所示。

对电压信号，电压的均方根值URMS定义如式(4)所示。

故障电弧在导体间产生电离通道并维持放电过程，会释放大量热能。本研究参考国际标准IEC 61241-2-3[14]，通过计算单位时间内电压与电流的瞬时功率积分来估算电弧能量（如式(5)所示），该能量指标用于反映故障电弧过程中的热功率释放程度。

式中，为分析时间区间的总时长。为瞬时电压；为瞬时电流；表示瞬时功率的绝对值，的单位为焦耳（J）。

相关性分析

为了定量评估环境因素与电流RMS、电压RMS之间的线性关系，采用Pearson相关系数（Pearson correlation coefficient，简称PCC）进行统计分析。Pearson相关系数衡量两个变量的线性相关强度，取值范围为-1至1，其中+1表示完全正线性相关，-1表示完全负线性相关，0表示无线性相关关系[15]。为了进一步探讨变量之间可能存在的非线性关系，本文还引入多项式拟合方法进行辅助分析，计算公式为式(6)。

式中，r表示Pearson相关系数；、分别为两个变量的第i个样本值；、分别为变量x和y的均值；n为样本总数。

温度对故障电弧时域特征和能量的影响

故障电弧电流电压波形图

以不同温度试验条件下的交流串联故障电弧为例，图4和图5分别展示了采用小波变换去噪处理后的阻性负载故障电弧电流和电压波形。小波变换显著降低了电流和电压信号中的噪声成分，使得电流和电压波形的主要特征更加清晰且易于辨识。高质量的电流和电压信号为深入分析电弧放电特性和环境因素对其影响提供了可靠的数据支持。图中子图(a)至(f)分别对应环境温度为5 ℃、10 ℃、15 ℃、20 ℃、25 ℃及30 ℃的试验数据。随着环境温度的变化，电路电压波形的整体形态变化不显著，表明温度对电压波形的宏观影响较为有限。然而，观察局部峰值时发现，其随温度变化呈现出明显的非线性特征。这种非线性变化可能与材料电阻率随温度的非线性增长、电弧放电过程中的热力学效应以及电弧等离子体特性的复杂变化密切相关。

| (a) 温度为5 ℃时的电流曲线 | (b) 温度为10 ℃时的电流曲线 |
| --- | --- |
| (c) 温度为15 ℃时的电流曲线 | (d) 温度为20 ℃时的电流曲线 |
| (e) 温度为25 ℃时的电流曲线 | (f) 温度为30 ℃时的电流曲线 |

图4 滤波后的电流波形

| (a) 温度为5 ℃时的电压曲线 | (b) 温度为10 ℃时的电压曲线 |
| --- | --- |
| (c) 温度为15 ℃时的电压曲线 | (d) 温度为20 ℃时的电压曲线 |
| (e) 温度为25 ℃时的电压曲线 | (f) 温度为30 ℃时的电压曲线 |

图5 滤波后的电压波形

故障电弧电流电压的结果分析

本研究在温度试验中最短燃弧时间为0.4924 s。

图6展示了电流和电压的RMS与温度关系图，图中实线代表了电流和电压的试验数据。

图6 电流与电压的RMS与环境温度的关系图

从电流结果来看，电流RMS值随温度从4.64 A逐渐提升至4.85 A，整体呈现稳定上升趋势，表明随着温度的升高，故障电弧中的电流强度略有增强。这种上升趋势虽然幅度不大，但显示了温度对电弧电流的持续影响。

相比电流，电压RMS值的变化更为复杂且波动幅度较大。电压RMS在30.55 V至21.68 V之间变化，表现出随温度升高整体下降的趋势，但在中低温段波动明显，显示出电弧电压对温度变化的敏感度更高且响应不完全线性。

为了定量评估环境温度与电流RMS、电压RMS之间的线性关系，分别计算得了电流和电压与温度间的Pearson相关系数。电流与温度的Pearson相关系数为0.9782，证明了电流RMS与温度间存在极强的正线性关系，说明温度是影响电流大小的重要因素。电压与温度的Pearson相关系数为-0.6417，表明电压RMS与温度呈中等强度的负相关，温度升高通常导致电压有效值降低。

图6中虚线展示了电流和电压的RMS与温度的多项式拟合曲线。电流的三次多项式拟合曲线较好地匹配了电流RMS的变化，展示了温度对电流变化的非线性影响，尤其在温度中高区间，电流增长趋势稍有加快，提示电流响应对温度变化较为敏感且具有一定的非线性特性。电压的三次多项式曲线显示电压下降并非单调，而是在部分温度区间存在平缓或轻微回升的波动，可能与阻性负载电弧的电气特性和电弧稳定性变化相关。

故障电弧电流电压的能量分析

本文基于故障电弧瞬时功率的积分计算能量指标，探讨不同温度环境下电弧的能量特性。图7展示了电弧能量与温度关系图和能量的多项式拟合曲线。

图7 电弧能量与温度关系图

试验结果表明，能量数据变化较为平稳，数值分布在65 J到75 J的小范围内波动。虽然整体呈现随温度略微下降的趋势，但Pearson相关系数仅为-0.3920，显示能量与温度之间的负相关关系较弱，表明温度对电弧释放总能量的影响有限。

能量的多项式拟合曲线进一步确认了能量变化的平缓性和非线性特征不明显，说明在阻性负载条件下，温度对电弧整体能量释放的调节作用较小。

湿度对故障电弧时域特征和能量的影响

故障电弧电流电压的结果分析

本研究在湿度试验中最短燃弧时间为0.4924 s。图8展示了电流和电压的RMS与湿度关系图，实线代表试验结果，虚线代表多项式拟合结果。

图8 电流和电压的RMS与湿度关系图

电流RMS的值基本维持在4.2 A到4.7 A范围内，在不同湿度下表现出较小幅度的波动，说明湿度对电流的影响相对较小。当湿度从20%增加到80%，电流RMS并未呈现出明显的变化趋势，湿度为60%时，出现最小值为4.2063 A，湿度为50%时，出现最大值为4.7628 A。通过Pearson相关系数分析，湿度与电流RMS之间的相关系数为0.2580，说明湿度与电流RMS之间存在弱正相关关系。但是，这个相关系数较低，再次表明湿度对电流RMS的影响比较微弱。

电压RMS随着湿度的变化呈现出较大的波动。湿度为50%时，电压出现最小值为20.0788 V，湿度为60%时，电压出现最大值为103.3046 V。湿度与电压RMS之间的相关系数为-0.2275，表明两者之间有弱的负相关关系。这意味着随着湿度的增加，电压RMS可能会稍微降低。

电流和电压的RMS与湿度的多项式拟合曲线均是四次多项式拟合，进一步证明了湿度与电流RMS、电压RMS之间存在非线性关系，特别是在湿度变化范围较大的情况下。

故障电弧电流电压的能量分析

图9展示了电弧能量与湿度关系与电弧能量和温度的多项式拟合曲线。

试验结果表明，能量的变化趋势与湿度密切相关，最小值为36.2712 J（湿度为50%时），最大值为64.6800 J（湿度为30%时），能量随湿度变化的趋势与电压RMS的变化趋势相似。在湿度较低（20%）和较高（80%）时，能量值均较低，说明过高的湿度可能抑制电弧的稳定性和电流电压的有效值，从而减少能量释放。

图9 电弧能量与湿度关系图

湿度与能量之间的相关系数为-0.2732，这表明湿度与能量之间存在较弱的负相关关系，即湿度增高时，能量略微减少。

能量与湿度的四次多项式拟合结果显示了一个非线性的关系，拟合曲线在湿度较低和较高时呈现出明显的波动，特别是在湿度较高时，能量会逐渐减小。这种现象可能与湿度对电弧冷却和电弧电阻的影响有关，在湿度较高时，电弧的电阻增大，导致能量的释放减少。

结论

本文基于UL 1699标准，构建了环境因素对故障电弧特性及其热传导过程影响的试验平台，系统揭示了温度、湿度与阻性负载耦合作用下串联故障电弧的物理机制和热、电行为，本文的主要研究结论如下：

针对环境温度的影响，通过计算得到电流与温度的相关系数为0.9782，证明了电流RMS与温度间存在极强的正线性关系，说明温度是影响电流强度的重要因素；电压与温度的相关系数为-0.6417，表明电压RMS与温度呈中等强度的负相关，温度升高会导致电压有效值降低；温度与能量的相关系数仅为-0.3920，显示能量与温度之间的负相关关系较弱，表明温度对电弧释放总能量的影响有限。

针对湿度的影响，通过Pearson相关系数分析，湿度与电流RMS之间的相关系数为0.2580，湿度与电压RMS之间的相关系数为-0.2275，湿度与能量之间的相关系数为-0.2732，说明在阻性电路中，湿度对故障电弧的电路、电压、能量存在较微弱的影响，线性相关性较弱。

参考文献（References）

蒋慧灵,白嘎力,邓青,等.阻性负载交流故障电弧放电能量研究[J].消防科学与技术,2023,42(06):752-757.

- JIANG H L, BAI G L, DENG Q, et al. Study on discharge energy of AC fault arc with resistive load [J]. Fire Science and Technology, 2023, 42(06): 752–757. (in Chinese)

普子恒,徐詹旗,郭卫,等.模拟故障电弧作用下高压电缆外护套引燃方法研究[J].消防科学与技术,2025,44(01):23-29+34.

- PU Z H, XU Z Q, GUO W, et al. Study on ignition method of high-voltage cable outer sheath under simulated fault arc [J]. Fire Science and Technology, 2025, 44(01): 23–29+34. (in Chinese)

盛德杰,王尧,邢云琪,等.基于磁流体动力学仿真的低压交流串联故障电弧致火风险研究[J/OL].电工技术学报,1-13.

- SHENG D J, WANG Y, XING Y Q, et al. Fire risk analysis of low-voltage AC series fault arc based on magnetohydrodynamic simulation [J/OL]. Transactions of China Electrotechnical Society, 1–13. (in Chinese)

Somathilaka S P, Senarathna N T, Hewapathirana H E, et al. Nature of Series-Arc Faults and Parameters Affecting the Risk of Domestic Electrical Fires[J]. Engineer: Journal of the Institution of Engineers, Sri Lanka, 2022, 55(2).

Jia F, Luo L, Gao S, et al. Logistic regression based arc fault detection in photovoltaic systems under different conditions[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University (Science), 2019, 24: 459-470.

邹丹旦,夏子鑫,张泽伦,等.低气压环境下弓网电弧对列车牵引传动系统的影响研究[J/OL].中国电机工程学报,1-9.

- ZOU D D, XIA Z X, ZHANG Z L, et al. Study on the influence of pantograph–catenary arc on train traction drive system under low air pressure environment [J/OL]. Proceedings of the CSEE, 1–9. (in Chinese)

Zhou T, Yang Q, Yuan T, et al. A Novel Mathematical–Physical Arc Model and its Application to the Simulation of High-Impedance Arc Faults in Distribution Networks[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2024.

Xiong Q, Ji S, Liu X, et al. Electromagnetic radiation characteristics of series DC arc fault and its determining factors[J]. IEEE Transactions on Plasma Science, 2018, 46(11): 4028-4036.

Psaras V, Seferi Y, Syed M H, et al. Review of DC series arc fault testing methods and capability assessment of test platforms for more-electric aircraft[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2022, 8(4): 4654-4667.

Amendment 1 - General requirements for arc fault detection devices:IEC 62606-2013/AMD1-2017[S]. 2017.

蒋慧灵,白嘎力,周郑,等.基于一维空洞卷积神经网络的故障电弧检测方法[J].清华大学学报(自然科学版),2024,64(03):492-501.

- JIANG H L, BAI G L, ZHOU Z, et al. Fault arc detection method based on one-dimensional dilated convolutional neural network [J]. Journal of Tsinghua University (Science and Technology), 2024, 64(03): 492–501. (in Chinese)

晏坤,马尚,王伟,等. 基于小波分析和Cassie模型的低压串联电弧放电检测及故障保护仿真研究[J]. 电器与能效管理技术,2019(18):48-52,67.

- YAN K, MA S, WANG W, et al. Detection and fault protection simulation of low-voltage series arc discharge based on wavelet analysis and Cassie model [J]. Electrical Equipment and Energy Efficiency Management Technology, 2019(18): 48–52, 67. (in Chinese)

Donoho Dl, Johnstone IM, Ideal spatial adaptation by wavelet shrinkage[J], Biometrika, 1994, 81(3): 425-455.

Standardization E C. Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust–Part 2–1: test methods[J]. Methods of determining minimum ignition temperatures of dust, BSI, Brussels, 1999.

何轩.大型桥梁建设—营运期监测信息相关性分析[D].重庆交通大学,2012.

- HE X. Correlation analysis of monitoring information during operation period of large bridge construction [D]. Chongqing Jiaotong University, 2012. (in Chinese)

The Influence of Temperature and Humidity on the Characteristics and Heat Transfer Process of AC Series Fault Arcs based on an Experimental Study

- Abstract: To investigate the influence mechanisms of temperature and humidity on the characteristics and heat transfer process of fault arcs, a multi-parameter controllable experimental platform was developed. This platform integrates a constant temperature and humidity chamber with a high-precision electrical signal acquisition system to quantitatively analyze the effects of temperature(5–30 °C), humidity(20%–80% RH), and resistive load on the time-domain characteristics of arcs. The root mean square (RMS) values of current and voltage, as well as the integral of instantaneous power, were used as representative features to examine how typical environmental factors (e.g., temperature and humidity) affect the behavior and thermal conduction of AC series fault arcs. The results reveal that temperature and humidity exhibit complex nonlinear effects on the generation and evolution of fault arcs in AC resistive load circuits. This study provides a scientific basis for early fire risk warning of fault arcs under varying environmental conditions.

- Keywords: Fault arc; Temperature; Humidity; Electrical characteristics; Arc energy