北京东六环能源盾构隧道原位试验与系统设计

摘 要：能源盾构隧道是一种地热能利用新技术，通过向盾构隧道结构中植入热交换管将其改装成能源盾构隧道，兼具结构和换热双重属性。本文依托北京市重点工程项目-东六环入地改造，通过恒定入口温度（TPT）、恒定加热功率（TRT）原位试验，获得了能源盾构隧道换热功率设计值计算方法，并给出了适用条件；基于实测数据验证了能源盾构隧道温度分布解析解的准确性，在此基础上得出了能源盾构隧道热影响半径计算公式，为相邻能源盾构隧道设计提供了依据；利用分布式光纤技术对能源盾构隧道结构热响应进行监测，发现基本不会出现结构附加温度应力，能源盾构隧道在冷热循环过程中不会对结构安全产生影响；基于试验研究，设计了东六环能源盾构隧道供能系统并开展示范应用，系统经济性、节能减排效果显著，可在更多项目上推广，助力国家“双碳”目标。

关键词：能源隧道；换热功率；结构响应；地热能；地源热泵

中图分类号：TP393.1    文献标志码：A

二氧化碳排放导致全球变暖、冰川消融等严峻环境问题已成为国际共识。为应对气候变化，各国相继制定碳达峰、碳中和目标：欧盟计划2050年实现碳中和，中国承诺2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。国际能源署（IEA）数据显示，全球能源需求将从2022年的630艾焦增至2030年的670艾焦，年均增长率0.7%，且这一增长趋势将持续至2050年[1]。为满足持续增长的能源需求，构建低碳高效能源体系势在必行。

浅层地热能作为可再生能源，储藏于地下10-15米以下约200米范围内，储量丰富，温度常年恒定[2]，结合地源热泵（GSHP）技术，可提取浅层地热能向建筑供暖制冷，相比传统空调系统能效比更高，还可以被应用于桥面、路面融雪除冰[3]，是降低化石能源消耗与碳排放的有效路径之一。

欧盟计划2030年前地源热泵装机容量达到2050年碳中和时期的三分之二。地下换热器是地源热泵系统的重要组成部分之一，传统地埋管换热器存在钻孔成本高、施工质量难保证、换热效率有限及占用地下空间大等缺陷。能源地下结构换热器通过在地下结构构件（桩基、地下连续墙、筏板、隧道等）中埋设换热管路，兼具结构承载与换热双重功能，省去了单独钻孔埋管施工环节，既降低成本又节约地下空间，其混凝土浇筑工艺也优于传统钻孔回填工艺，且混凝土导热系数高于回填土，使得能源地下结构换热效率更具优势[4-7]。

能源桩是目前应用最广的能源地下结构，学者们通过研究换热管路布置形式、桩长径比、流体流速、运行工况及桩基进口流体温度等因素对其换热性能进行了系统评估[8-11]。与能源筏板、能源地下连续墙、能源隧道相比，能源桩存在土体接触面积小、换热管间距窄、弯曲半径小等局限，导致换热量较低、流体阻力大、运行能耗高。能源筏板和能源地下连续墙多位于地下室或明挖车站等浅埋位置，更易受环境温度波动影响。能源隧道埋深一般较大，周围土体与空气温度稳定，更利于持续稳定的热量

————————

提取或储存。

隧道可利用三大结构要素进行热能提取/储存：

(a) 能量土工材料（如无纺土工布、土工复合材料、土工膜等）；(b) 钢筋混凝土二次衬砌；(c) 管片衬砌。奥地利Lainzer能源隧道系统开创性地为附近学校及地铁站供应地热能，证明了高地下水位对地热利用非常有利，该项目也通过了全部环境相容性与风险评估，证实对周边土体及地下水的热影响可忽略不计，同时明确了能源隧道同时存在两种传热机制：与周围土体接触面的热传导和隧道空气的热对流[5-6]。

近年来，能源隧道的研究主要聚焦换热管路介质流速、外部气候条件[12]、地下水[13]、连续/间歇运行模式[14-15]、隧道内空气温度与通风条件[16]等因素对能源隧道热性能的影响。然而，针对不同地质、气温条件的能源隧道现场测试数据仍然有限，可供能源隧道系统设计参考的研究内容也鲜有报道。

东六环入地改造工程是落实北京城市副中心控规的重点项目，将有效织补城市空间，形成贯通历史现状未来、功能汇聚、集约高效的创新发展轴；是服务北京七个近郊新城之间快速联系的重要道路，对提升区域交通服务水平、构建综合交通体系具有重要意义。本研究通过北京东六环能源盾构隧道现场试验，探究能源盾构隧道的换热功率及其影响因素，明确能源盾构隧道结构附加温度应力，并以研究成果为依据设计能源盾构隧道供能系统，为周边区域建筑供暖制冷和隧道入口处道路融雪除冰提供地热清洁能源，不仅提升了工程的科技含量，还为我国实现“双碳”目标和推动智慧交通建设提供了重要参考。

1 工程概况与试验设置

1.1  工程概况

北京东六环（京哈高速-潞苑北大街）改造工程里程LYK8+800~LYK13+837为大盾构隧道段，长度为5037 m，盾构隧道直径约15.5 m，结构顶板埋深约12.5~50.5 m，结构底板埋深为28.0~66.0 m，荷载为250～300 kPa。地温测试结果显示地面以下0.0~11 m土壤温度在17.8~32.8 ℃之间，温度变化幅度大；11.0~85.0 m深度土壤温度为18.0~19.4 ℃，温度变化幅度小。根据地勘报告，盾构隧道区域地下水埋深约10 m，地质主要以细砂和中砂为主。

东六环盾构隧道

细砂、中砂

图1 东六环盾构隧道地质分布

1.2  试验设置

在盾构隧道仰拱区域安装4个温度计和分布式光纤传感器，用于监测地温、能源盾构隧道结构温度和应变，如图2所示。在盾构隧道“口子件”两侧仓室对称布设外径32 mm、壁厚3 mm的PE材质热交换管，管路承压1.6 MPa。热交换管在二衬钢筋上沿隧道轴向用塑料扎带绑扎，每段轴向管长30 m，管间距0.8 m，埋管区域环向弧长为4 m，则单侧埋管面积为120 m2，如图3所示。换热管路施工完毕后加气压或水压进行密闭性测试，试压压力为0.4~0.6 MPa，保持该压力值直至混凝土浇筑完毕。

温度计

温度计

分布式光纤

图2 监测传感器安装示意

4 m

30 m

换热管

轴向

环向

口子件

图3 换热管路安装示意（图中单位: cm）

图4 换热管路安装现场图

能源盾构隧道原位试验机组采用清华大学土木工程系自主研发的热响应实验仪，分为制热和制冷两台机组，可分别模拟能源盾构隧道冬季、夏季运行工况。能源盾构隧道试验过程中使用自动化振弦式数据采集仪采集温度计变化数据，使用分布式光纤解调仪采集分布式光纤应变、温度数据，分布式光纤解调仪采样间隔设置为0.25 m，空间分辨率为1 m。如图5所示。

制热机组

制冷机组

图5 热响应实验仪及测试现场

能源盾构隧道原位测试采用恒定入口温度方法（TPT）和恒定加热功率方法（TRT）进行，TRT方法通过电加热器施加给管道流体恒定热功率，并监测进出口流体温度随时间的变化特性，当能源盾构隧道与围岩等周围介质进行热交换时，进出口流体温度逐渐升高直至达到热平衡状态。TPT方法通过保持恒定的能源盾构隧道进口流体温度，直接测定能源盾构隧道与周围土体等介质的换热功率。测试过程中，制热或制冷机组对进口流体温度进行调控，同时实时监测出口流体温度与流速变化。具体试验方案见表1。

表1 试验方案

| 测试方法 | 工况 | 时长 /天 | 流量 /(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| TPT | 恒定入口5 ℃ | 15 | 1 |
|  | 恒定入口35 ℃ | 15 | 1 |
| TRT | 恒定温差4 ℃ | 3 | 0.7 |

2 试验结果分析

本项目将120 m2盾构隧道埋管区域定为一个换热单元，则能源盾构隧道每个单元换热功率Q定义：

(1)

其中：m 为换热管道流体的质量流量（kg/s）, c为换热管道流体的比热容（J/(kg oC)），本试验换热管道流体为水，Tin与Tout分别是能源盾构隧道一侧的入口水温、回水温度（oC）。

能源盾构隧道相对换热功率[14]Qr定义：

(2)

其中：Qin 为输入功率（W），k为入口水温、回水温度平均值与时间的自然对数函数的斜率。

能源盾构隧道每平方米的换热功率q、相对换热功率qr定义：

(3)

(4)

其中：A 为能源盾构隧道换热管路区域面积（m2）。

2.1  恒定入口温度35 ℃工况

能源盾构隧道一侧入口流体温度35 ℃是能源盾构隧道夏季运行的一种比较极限的工况，使用制热机组恒定能源盾构隧道入口水温35 ℃，并记录能源盾构隧道回水温度，利用公式（1）、（3）可计算得到该工况下能源盾构隧道的换热功率。试验开始前，测得初始地温15.2 ℃，隧道内气温13.1 ℃，设定换热管道流量1 m3/h。

图6 恒定入口水温35 ℃时回水温度变化曲线

从图6可以看出，制热机组启动后，能源盾构隧道入口水温很快到达35 ℃并恒定，此时回水温度为26.7 ℃，入口水温和回水温度相差达8.3 ℃。随着试验的进行，换热管路周围热量逐渐堆积，地温开始升高，回水温度也开始缓慢升高，最后趋于稳定到达30.4 ℃，此时与入口水温相差4.6 ℃，根据公式（1）、（3）计算得到能源盾构隧道夏季运行换热功率45 W/m2。

2.2  恒定入口温度5 ℃工况

使用制冷机组恒定能源盾构隧道入口水温5 ℃，模拟其冬季运行极限工况，记录能源盾构隧道回水温度变化，如图7所示。试验开始前，测得初始地温17.9 ℃，初始地温升高是受隧道内气温从13.1 ℃升至22.4 ℃影响所致，换热管道流量仍设定为1 m3/h。

图7 恒定入口水温5 ℃时回水温度变化曲线

能源盾构隧道恒定入口水温5 ℃试验过程中频繁断电导致制冷机组多次启停，入口水温和回水温度出现波动，但从图7中间时段的数据中不难看出，当入口水温恒定在5 ℃左右时，回水温度在9 ℃附近变化，入口水温与回水温度的温差约4 ℃，根据公式（1）、（3）计算得到能源盾构隧道在该工况下的换热功率39 W/m2。

2.3  恒定温差4 ℃工况

利用制热机组向能源盾构隧道换热管道循环水输入3.267 kW的恒定热功率，使入口水温与回水温度温差保持在4 ℃左右，用于模拟能源盾构隧道恒定温差4 ℃运行工况，管道水流量设定为0.7 m3/h，测得初始地温21 ℃，此时隧道气温约23 ℃。该试验工况数据可用于拟合入口、回水平均温度与时间的自然对数的函数，并结合公式（2）、（4）计算能源盾构隧道相对换热功率。另外，该试验得到的入口水温和回水温度动态变化值还可用于整个供能系统热泵机组选型参考。

R2=0.8529

图8 夏季进回水平均温度随时间变化曲线

使用Matlab软件拟合入口水温和回水温度平均值与时间的自然对数的线型关系式，得到斜率k为0.739 8，通过公式（2）、（4）计算出能源盾构隧道相对换热功率为36 W/m2。

能源盾构隧道围岩温度分布对准确评估能源盾构隧道换热功率具有重要意义，通过恒定温差试验施加的恒定热功率除以埋管区域面积可得出埋管平面恒定热流密度，进一步通过恒定热流密度边界条件可计算能源盾构隧道的热影响半径以及管片、围岩温度。在恒定热流密度边界条件下，能源盾构隧道温度分布解析解[17]如下：

（5）

其中：t为热传导时间（s），x为沿隧道径向距埋管平面的距离（m），T0为初始温度（℃），T(x,t)为经历时间t 后距离埋管平面x 处的温度（℃），qs为施加在埋管平面的恒定热流密度（W/m2），λ为导热系数（W/m·K），α为热扩散率m2/s，erfc为互补误差函数。

东六环能源盾构隧道温度分布解析解所需各项参数如表2所示。

表2 温度分布解析解参数

| 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| x | 0.85 | m |
| T0 | 21 | ℃ |
| q | 27.2 | W/m2 |
| λ | 1.8 | W/m·K |
| α | 8.52×10−7 | m2/s |
| t | 259 200 | s |

通过数值求解，能源盾构隧道热传导3天后距离埋管平面0.85 m处的温度T(0.85, 259 200)为21.91 ℃，与实际测量数值21.8 ℃非常接近，证明能源盾构隧道温度分布解析解准确，可以用于计算能源盾构隧道的温度分布。

在恒定热流密度条件下，可基于温度阀值ε（如埋管平面温升值的1%、5%）求解能源盾构隧道热影响半径R，定义热影响半径R为：

（6）

由公式（5）得：

（7）

（8）

则求解R需要求解方程：

（9）

整理方程（9）得：

（10）

引入无量纲变量：

（11）

定义函数：

（12）

则函数（12）的导数：

（13）

使用牛顿-拉夫森迭代公式：

（14）

利用Matlab，取ε=1%，容差10-6，求解，则根据公式（11）得热影响半径：

（15）

2.4  能源盾构隧道结构应力与应变

通过分布式应变、温度光纤布设于能源盾构隧道二衬结构中，可以密集、连续地测试结构的温度变化和结构响应，从而进一步分析能源盾构隧道结构的附加温度应力。温度和结构变化使分布式光纤产生频率变化，本文中光纤频率发生1 MHz变化对应温度发生1 ℃变化、结构产生20 με。通过图9可以看出，能源盾构隧道在经历一个冬、夏季冷热循环后，埋管区域热交换明显，温度相比未埋管区域发生了明显变化，夏季工况温度最高升高约7 ℃，冬季工况温度降低约4 ℃。能源盾构隧道结构应变变化趋势基本与温度变化趋势相同，如图10所示，应变最大发生在二衬结构两侧，夏季工况最大拉应变约为155 με，冬季工况最大压应变约为-80 με，能源盾构隧道埋管区域结构基本呈现自由膨胀、收缩状态，没有出现较强约束使结构产生附加温度拉、压应力，这与实际相符，能源盾构隧道埋管区域的二衬弧形板结构在盾构管片的内侧，是一个相对独立的结构，受外部围岩荷载和盾构管片的约束很小，因此，能源盾构隧道结构与地热交换过程中的结构附加温度应力可以忽略，不会对结构安全造成影响。

换热区域

换热区域

图9 能源盾构隧道温度变化

换热区域

换热区域

图10 能源盾构隧道结构响应

3 能源盾构隧道供能系统设计与分析

3.1  能源盾构隧道换热功率设计值

通过三种试验工况得到能源盾构隧道的换热功率分别为45 W/m2、-39 W/m2、36 W/m2，正、负值分别表示夏季、冬季工况换热功率，对应的换热管道入口水温与地温的温差分别为19.8 ℃、-12.9 ℃、11 ℃，能源盾构隧道入口水温与地温的温差和换热功率基本呈线性函数关系（图11）：

（16）

其中：Qd为能源盾构隧道换热功率设计值，ΔTd为机组在能源盾构隧道侧的设计入口水温与地温的差值。

公式（16）适用于盾构隧道内空气流速慢、围岩为富水砂层的情况。对于含水率低的砂土或黏土地质，导热系数较富水砂层小，公式（16）中的斜率应小于2.635；对于空气流速较快的盾构隧道，夏季工况有利于盾构隧道散热，能提高换热功率，冬季工况会使盾构隧道内部热量流失，不利于能源盾构隧道取热，会降低换热功率，因此，在利用公式（16）设计空气流速较快的能源盾构隧道换热功率时，夏季工况式（16）中斜率应大于2.635，冬季工况则小于2.635。

东六环盾构隧道区域距地面11 m以下深度地质为富水砂层，温度恒定，平均值为18.7 ℃，隧道内空气流速缓慢。能源盾构隧道供能系统机组在地热源测冬季设计入口水温为10 ℃，夏季设计入口水温为25 ℃，则入口水温与地温的温差分别为-8.7 ℃、6.3 ℃，根据拟合函数式（16）可知东六环能源盾构隧道换热功率设计值为-23 W/m2、17 W/m2，正、负值分别表示夏季、冬季工况换热功率。

R2=0.9714

图11 能源盾构隧道换热功率拟合曲线

3.2  能源盾构隧道建筑供暖制冷系统设计案例

东六环南管理区建筑用房面积为1 226.3 m2，南管理区总冷负荷为24.92 kW，总热负荷为17.01 kW，另厨房新风热负荷为40 kW，根据热负荷57.01 kW选用单台制冷、制热量为58.3 kW、59.4 kW的机组，冬季制热能效比（COP）、夏季制冷能效比（EER）分别为4、 5.3。

能源盾构隧道冬季、夏季换热量定义如下：

（17）

（18）

其中：QWG 为能源盾构隧道冬季换热量（W）, QWH 为冬季建筑热负荷（W），QSG 为能源盾构隧道夏季换热量（W），QSH 为建筑夏季冷负荷（W）。

通过公式（17）、（18）计算出能源盾构隧道冬季换热量为42.758 kW，夏季换热量29.622 kW。根据能源盾构隧道冬季换热功率设计值23 W/m2和夏季换热功率设计值17 W/m2，可知能源盾构隧道冬季、夏季各需要提供换热面积1 859 m2、1 742 m2，即埋设16个120 m2的换热单元可满足需求。

3.3  能源盾构隧道供能系统经济节能指标分析

东六环南管理区能源盾构隧道供能系统选用盾构隧道埋管换热器，布设16个单元换热管路，每单元管路长度约为185 m，经计算，供能系统地源侧工程概算约为15万元。若选用传统钻孔埋管换热器，需12个钻孔埋设换热管路，孔深150 m，孔径150 mm，计算得地源侧工程概算约29.8万元。经比较，能源盾构隧道供能系统地源侧节约初期投资百分比为49%。

东六环南管理区能源盾构隧道供能系统采用集成式地源热泵机组，制冷输入功率约11 kW，制热输入功率约15 kW，水力模块输入总功率为4.35 kW。全年按制冷运行4个月，制热运行4个月，每天运行24 h进行计算，全年用电量约99 936 kWh。东六环南管理区供能系统若采用热交换原理相近的空气源热泵系统，制冷输入功率约25 kW，制热输入功率约23 kW，水力模块输入总功率为1.35 kW。全年同样按制冷运行4个月，制热运行4个月，每天运行24 h进行计算，全年用电量为146 016 kWh。经比较，能源盾构隧道供能系统每年节约用电约46 080 kWh，节约用电百分比为31.6%。

根据中国生态环境部发布的2023年减排项目中国区域电网基准线排放因子[17]结果，华北区域电网电量边际排放因子为0.935 tCO2/MWh，则东六环南管理区能源盾构隧道供能系统相比空气源热泵系统，每年减少CO2排放量约43 t。

东六环盾构隧道共有两条，两条线路总长度约10 km，南管理区能源盾构隧道供能系统仅占据东六环盾构隧道总长度的2.4%，若将东六环盾构隧道全线埋设换热管路将其改装成能源盾构隧道，预计将为周边区域提供热负荷2.45 MW、冷负荷1.14 MW，相比空气源热泵系统，每年预计节约用电约1 920 MWh，减少CO2排放量约1 792 t。

3.4  能源盾构隧道热影响半径分析

东六环能源盾构隧道周围地质以富水砂层为主，地质参数如表3所示。

表3 隧道围岩参数

| 名称 | 密度ρ （g/cm3） | 比热容c （J/kg·K） | 导热系数λ （W/m·K） |
| --- | --- | --- | --- |
| 富水砂层 | 2.05 | 1 450 | 1.8 |

根据围岩参数，利用公式：

（19）

求得能源盾构隧道围岩热扩散率α为6.06×10−7 m2/s。

假定东六环能源盾构隧道以恒定换热功率运行，即能源盾构隧道埋管平面为恒定热流密度边界，根据公式（15）可计算东六环能源盾构隧道在一个供暖或制冷季（120天）热影响半径R约为8 m。在设计两条以上相邻能源盾构隧道时，须充分考虑能源盾构隧道热影响半径，避免能源盾构隧道之间相互影响，降低其换热效率。如东六环将两条线路都设计成能源盾构隧道时，应尽量使每一个换热单元间距不小于16 m（2R），以保证较高且稳定的换热功率。

4 结论

准确估计能源盾构隧道换热功率设计值对设计高效的能源盾构隧道供能系统至关重要，可有效规避设计值偏差导致的盾构隧道换热器换热量不足或过剩的问题。能源盾构隧道原位试验在隧道施工期进行，试验时隧道围岩温度由于施工原因受到了扰动，通过试验测得的能源盾构隧道换热功率与实际运营时能源盾构隧道的换热功率存在偏差，不能直接作为设计值使用。本文通过原位试验首先对能源盾构隧道入口水温与地温的温差跟其换热功率建立了函数关系，再根据实际运营工况与地温值得到东六环能源盾构隧道冬季、夏季换热功率设计值分别为23 W/m2、17 W/m2，并应用于实际工程，实践证明该设计方法简单，参数容易获得，能够比较准确地估计能源盾构隧道换热功率设计值。

利用实测数据对恒定热流边界能源盾构隧道温度分布解析解进行了验证，解析解结果可靠，在此基础上得到了能源盾构隧道热影响半径计算公式，可用于能源盾构隧道设计，避免换热功率设计值偏离实际。

通过分布式光纤技术对能源盾构隧道结构在温度循环过程中的应变变化进行了测试，发现能源盾构隧道二次衬砌结构在温度循环过程处于自由膨胀和收缩状态，基本不会出现结构附加温度应力，是理想的换热管路布设区域。

能源盾构隧道供能系统经济性显著，节能减排效果明显，可面向城市区域推广，是实现“双碳”目标的有效路径。

本研究原位测试数据有限，提及的设计方法有一定的适用条件，还需要更多的实测数据和实际工程进行验证和改进，未来研究工作将通过实际工程运营期的监测数据对能源盾构隧道供能系统的能效、长期稳定性以及影响因素等进行分析，进一步完善能源盾构隧道系统设计方法。

参考文献（References）

[1] International Energy Agency. World Energy Outlook 2023[EB/OL]. (2023-10) [2025-06-13]. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023?wpappninja_v=o5bj1zhuo.

[2] ADAM D, MARKIEWICZ R. Energy from earth-coupled structures, foundations, tunnels and sewers[J]. Géotechnique, 2009, 59 (3): 229–236.

[3] KONG G Q, WU D, LIU H L, et al. Performance of a geothermal energy deicing system for bridge deck using a pile heat exchanger[J]. International Journal of Energy Research, 2019, 43: 596–603.

[4] 钱七虎. 利用地下空间助力发展绿色建筑与绿色城市[J]. 隧道建设, 2019, 39 (11): 1737–1747.

QIAN Q H. Underground space utilization helps develop green buildings and green cities[J]. Tunnel Construction, 2019, 39 (11): 1737–1747.

[5] BRANDL H. Energy foundations and other thermo-active ground structures[J]. Géotechnique, 2006, 56 (2): 81–122.

[6] BOURNE-WEBB P J, AMATYA B, SOGA K, et al. Energy piles test at Lambeth College, London: geotechnical and thermodynamic aspects of pile response to heat cycles[J]. Géotechnique, 2009, 59 (3): 237–248.

[7] ZHANG S, CHENG X H, ZHAO X D, et al. Numerical modelling of ground settlement induced by long-term operation of an energy tunnel[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 861: 072123.

[8] GAO J, ZHANG X, LIU J, et al. Numerical and experimental assessment of thermal performance of vertical energy piles: an application[J]. Applied Energy, 2008, 85 (10): 901–910.

[9] BATINI N, LORIA A F R, CONTI P, et al. Energy and geotechnical behaviour of energy piles for different design solutions[J]. Applied Thermal Engineering, 2015, 86: 199–213.

[10] YOU S, CHENG X H, GUO H X, et al. In-situ experimental study of heat exchange capacity of CFG pile geothermal exchangers[J]. Energy and Buildings, 2014, 79: 23–31.

[11] LORIA A F R, LALOUI L. Group action effects caused by various operating energy piles[J]. Géotechnique, 2018, 68 (9): 834–841.

[12] BARLA M, INSANA  A. Energy tunnels as an opportunity for sustainable development of urban areas[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2023, 132: 104902.

[13] ZHANG G Z, GUO Y M, ZHOU Y, et al. Experimental study on the thermal performance of tunnel lining GHE under groundwater flow[J]. Applied Thermal Engineering, 2016, 106: 784–795.

[14] LEE C, PARK S, WON J, et al. Evaluation of thermal performance of energy textile installed in tunnel[J]. Renewable Energy, 2012, 42: 11–22.

[15] KONG G Q, WU D, Wei Y Q. Experimental and numerical investigations on the energy and structural performance of a full-scale energy utility tunnel[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2023, 139: 105208.

[16] ZHANG G Z, XIA C C, ZHAO X, et al. Effect of ventilation on the thermal performance of tunnel lining GHEs[J]. Applied Thermal Engineering, 2016, 93: 416–424.

[17] Hurley M J. SFPE handbook of fire protection engineering:  5th ed[M]. New York: Springer, 2015.

[18] 中华人民共和国生态环境部. 2023年减排项目中国区域电网基准线排放因子[EB/OL]. (2024-07-08)[2025-06-13]. https://ccer.cets.org.cn/notice/noticeDetail?bulletinInfoId=1259913708889575424.

Ministry of Ecology and Environment of China. 2023 Baseline Emission Factors for China's Regional Power Grids[EB/OL]. (2024-07-08) [2025-06-13]. https://ccer.cets.org.cn/notice/noticeDetail?bulletinInfoId=1259913708889575424.

Energy shield tunnel: in-situ testing and system design for Beijing East Sixth Ring Road

Abstract: The energy shield tunnel is an innovative geothermal utilization technology that transforms conventional shield tunnels into energy tunnels by embedding heat exchange pipes into their structures, thereby integrating both structural and heat exchange functionalities. This study is based on the key Beijing municipal project—the underground reconstruction of the East Sixth Ring Road. Through in-situ tests under thermal performance tests  (TPT) and thermal response tests (TRT), a calculation method for the design value of heat exchange power in energy shield tunnels was derived, along with its applicable conditions. The accuracy of the analytical solution for temperature distribution in energy shield tunnels was verified using measured data, and a formula for calculating the thermal influence radius was established, providing a basis for the design of adjacent energy shield tunnels. Distributed optical fiber sensing technology was employed to monitor the thermal response of the tunnel structure, revealing negligible additional thermal stresses and confirming that cyclic heating/cooling processes do not compromise structural safety. Based on experimental research, a heating/cooling system utilizing energy shield tunnel technology for the East Sixth Ring Road was designed and implemented as a demonstration application. The system exhibits significant economic benefits and energy-saving/ CO2 emission-reduction potential, demonstrating broad applicability for future projects and contributing to China’s "Dual Carbon" goals.

Key words: energy tunnel; heat exchange power; structural response; geothermal energy; ground source heat pump